|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Министерство на енергетиката**  |  |  |

 **О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – З Л А Т О Г Р А Д**

**гр. Златоград 4980, ул. „Стeфан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023**

[**www.zlatograd.bg**](http://www.zlatograd.bg)**; e-mail:** **ObA-zlatograd@zlatograd.bg**

ОДОБРЯВАМ!

 /п/ *Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

 Мирослав Митков Янчев

 КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:**

 **„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО И ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА ДГ „РАДОСТ” ГР. ЗЛАТОГРАД И ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”**

**гр. Златоград, 2017 г.**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

**Раздел І.**

**Обща информация**

**Възложител**

 Възложител на обществената поръчка е кметът на Община Златоград, публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки, с адрес: Община Златоград, гр. Златоград, 4980, ул. „Стефан Стамболов” №1.

 Възложителят осигурява пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка в Профила на купувача на интернет адреса на Общината – www.zlatograd.bg, рубрика „Профил на купувача”.

Офертите на участниците ще се приемат на следния адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. Стефан Стамболов №1, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа на датата, посочена в обявата.

**Предмет на поръчката**

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО И ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА ДГ „РАДОСТ” ГР. ЗЛАТОГРАД И ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”.

Подробно описание на дейностите е представено в техническата спецификация и количествените сметки.

**Правно основание за откриване на процедурата:** чл.186 от ЗОП, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и Глава девета от ППЗОП.

**Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 199 820,85** **лв. без ДДС,** разпределена, както следва:

* Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ „Щастливо детство”, с. Старцево, Община Златоград - 92 388,80 лв. без ДДС;
* Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ „Радост”, гр. Златоград – 107 432,05 лв. без ДДС.

Финансирането се осигурява по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Процедура BG-04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновявема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, съгласно сключен Договор № BG04-02-03-020-015 по проект: „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ДГ „Радост” гр. Златоград и ДГ „Щастливо детство” с. Старцево, Община Златоград” между Община Златоград и Министерство на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор.

Плащането по настоящата поръчка се осъществява, съгласно клаузите на приложения, към настоящата документация проект на договор.

**Обособени позиции - не се предвиждат.**

**Срок за изпълнение на строителството** – по предложение на участника в календарни дни, като планирания период за СМР, общо и за двата обекта, включени в поръчката, следва да бъде **не по-дълъг от 45 дни** от датата на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителните площадки на обектите до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите - Констативен акт обр. № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**Критерий за възлагане:** **Оптимално съотношение качество/цена.**

**Раздел ІІ.**

**Изисквания към участниците**

**Общи изисквания**

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки, и на предварително обявените условия на Възложителя.

Всеки участник може да представи само една оферта за обществената поръчка.

Не се допуска представянето на варианти.

Едно и също физическо или юридическо лице, участник в процедурата, може да участва само в едно обединение.

Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира, като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от ЗОП, които декларират в съответната част от ЕЕДОП.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

- лицата, които представляват участника;

- лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

- други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорни органи.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза – при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица не могат пряко или косвено да участват в обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Участникът следва да декларира в част ІІІ., буква „Г” от ЕЕДОП липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

В случай, че участникът участва като обединение (консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (консорциума) представят оригинал или заверен препис на учредителен документ – споразумение или договор, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и изпълнението на следните изисквания:

- да е определено лице, което да представлява обединението пред възложителя за целите на обществената поръчка;

- да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за изпълнението на обществената поръчка;

- да са описани правата и задълженията на участниците в обединението;

- да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на обединението;

- да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- да е определено наименование на обединението.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 - 5 и 7 от ЗОП.

Възложителят, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице.

Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, то подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

**Критерии за подбор**

**1. Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.**

##### Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи първа група, четвърта категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР.

При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част (част ІV, Раздел „А”, поле 1)).

**Доказване на посоченото изискване:** Копие от удостоверение или талон за регистрация или други еквивалентен документ.

**2. Изисквания към техническите и професионални способности:**

##### 2.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 /едно/ строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на поръчката.

##### Под „строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира: СМР по подмяна и/или изграждане и/или ремонт на отоплителни инсталации в обществени и/или жилищни сгради.

При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част (част ІV, Раздел „В”, поле 1а)).

##### 2.2. За изпълнение предмета на поръчката, участникът следва да разполага с технически лица в минимум състав, както следва:

##### Технически ръководител – 1бр. – завършено висше образование с квалификация „инженер" или "архитект", или завършено средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентни, с изпълнен минимум 1 обект с идентичен или сходен предмет, на който е бил „технически ръководител“.

##### Инженер по отопление, вентилация и климатизация – 1 бр., който да притежава придобита образователно - квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

##### Лице, отговарящо за контрола на качеството – 1 бр.

##### При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част (част ІV, Раздел „В”, поле 2) и поле 6)), като посочи и правоотношението на лицата с участника.

**Доказване на посочените изисквания:**

* списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
* списък на техническите лица, в който е посочена професионалната компетентност и опит на лицата;

**Документите за доказване на изискванията се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.**

*При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.*

**ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.**

**Раздел III**

**Представяне на оферти**

1. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. Стефан Стамболов №1, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата.

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, за която се подава офертата.

В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът неможе да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

При приемането на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в не запечатана опаковка, или в опаковка в нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответно обстоятелството се отбелязва в регистъра. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във входящият регистър. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока на подаване не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на офертата с входящ номер…“.

Документите съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация. В случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, в офертата следва да се представи **нотариално заверено** изрично пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и **изрично** изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите в офертата трябва да бъдат подписани от представляващият обединението.

Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите се представят в превод на български език.

Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие „Вярно с оригинала“.

Когато за документ е определено, че може да се представя чрез „заверено от участника копие“, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текстът „Вярно с оригинала“ и има собствено ръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

**Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.**

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в обществената поръчка.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от възложителя като несъответстваща на изискванията.

Офертата се изготвя в един екземпляр на български език на хартиен носител.

Всеки участник има право да представи само една оферта.

Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявата и документацията за участие.

При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на Възложителя и приложените образци на документи.

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, в срок до следващия работен ден Възложителят публикува в профила на купувача разяснения по условията на обществената поръчка.

2. В случай, че при преглед на представените от участниците документи към офертите се установи, че има липсващи документи и/или нередовност в представените документи и/или несъответствия с изискванията на възложителя, комисията комисията ги посочва в протокол и изпраща протокола на всички участници, като в деня на изпращане, публикува протокола в профила на купувача.

В срок от 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. След изтичането на пет дневния срок комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. По този ред не се допуска отстраняване на пропуски и недостатъци в техническото и/или ценовото предложение и документите към тях. Комисията взема окончателно решение за съответствието на даден участник с изискванията на възложителя след изтичане горепосочения срок и въз основа на допълнително представените от него документи. В хода на работата си комисията прилага разпоредбите на чл. 72 от ЗОП.

**Съдържание на офертата**

Офертата се подава в запечатана, непрозрачна опаковкаи сдържа:

**1.** Опис на документите, съдържащи се в офертата (по образец).

**2.** Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от членовете в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (по образец);

**3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП -** образец;

**4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -** образец;

**5. Декларация за срок на валидност на офертата -** образец;

**6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -** образец;

 **7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката** (по образец), съдържащо:

- Работна програма за изпълнение на строителството – Участникът следва, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя, да опише предложението си за изпълнение на СМР-тата, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнението им, разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от строителният екип /ръководни и технически лица и работници/. Участникът следва да посочи и мерките за управление и преодоляване на следните основни рискове при изпълнение на поръчката:

* изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;
* затруднения за обслужване дейността на учащите се в учебната сграда и полагане на нормални условия на труд от работещите в сградата;
* забавяне в доставките на материали и изделия.

- График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествените сметки, по дни. В общия или отделен график /по преценка на участника/ се изготвя график на работната ръка по позиции по количествена сметка и по дни за двата обекта.

Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя.

- Срок за изпълнение на строителството - участникът оферира своя срок за изпълнение на строителството в календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на поръчката се представя като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е констатирано несъответствие с представените графици и другите изисквания, съдържащи се в настоящата документация.

- Гаранционен срок на строителството. Оферираният от участника гаранционен срок на строителството следва да бъде съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в **Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти,** като предложените от участника гаранционни срокове не могат да бъдат с продължителност повече от съответния нормативно установен гаранционен срок, умножен по две.

***\* Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен който и да е елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е отразена спецификата на настоящата поръчка, или някоя част не е разработена конкретно за настоящият строителен обект, участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.***

***\*\* Ако представеното от участника Техническо предложение не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация или не съдържа някои от задължителните части, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.***

**8. Ценово предложение** (по образец), съдържащо остойностени количествени сметки за всеки обект от предмета на поръчката, в които се посочват единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени, както и обобщена КСС.

Предложената цена за строително-монтажните работи се доказва с количествено-стойностна сметка, в която са посочени единични цени на видовете работи. Участникът задължително оферира по всички позиции от количествената сметка.

***Ако в представеното от участника Ценово предложение не е попълнен който и да е елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е отразена спецификата на настоящата поръчка, или е надвишена прогнозната стойност за съответните обекти, участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.***

**Раздел IV**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Предметът на настоящата поръчка включва следните дейности:

1. Извършване на реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ДГ „Радост” гр. Златоград и ДГ „Щастливо детство” с. Старцево, Община Златоград”.
2. Ремонт (при необходимост) – при установяване на възникнала повреда, вследствие на фабричен дефект, отстраняване на скрити недостатъци, ремонтни дейности и резервни части, проявили се в гаранционният срок, предложен от Изпълнителя в техническото му предложение.
3. Аварийни повиквания в гаранционният срок, предложен от Изпълнителя в техническото му предложение.

Всички изброени дейности са за сметка на избрания изпълнител и следва да бъдат включени в ценовото му предложение. Строително-монтажните дейности са описани в подробни количествени сметки – Приложение към всеки подобект, предмет на обществената поръчка.

**Подобект 1. Реконструкция на котелно и отоплителна система на ДГ „Щастливо детство” с. Старцево, Община Златоград**

**Съществуващо положение:**

Топлоснабдяването на обследваната сграда е локално. Котелно помещение е старо и не е реновирано от построяването на сградата. Спирателната и предпазната арматура са стари и амортизирани. Отоплението се осъществява посредством котел на нафта. Котелът е стар амортизиран и с ниска ефективност. Тръбната мрежа е стара на места са локализирани течове, които са отцепени по време на експлоатацията. Радиаторите на стари чугунени и панелни радиатори в лошо състояние. По данни на персонала доста от тях са запушени и не функционират.

Топлоподаването към разпределителния колектор става посредством два броя сдвоени помпи. Едната работи а другата е резервна.

 Отоплителната инсталация е конвективна водно помпена двутръбна система с принудителна циркулация и топлоносител гореща вода 90/70 градуса. Разпределителната мрежа е тип тихелман. Тръбите са монтирани открито. Тръбната мрежа на вътрешната отоплителна система е стара и не е подменяна от нейното изграждане и е от черни газови и стоманени тръби, на тръбите липсва топлоизолация.

В сградата има изградена инсталация за битово горещо водоснабдяване, която е амортизирана и в лошо състояние. Топла вода се осигурява целогодишно само от ел. бойлери.

**Решение за Реконструкция на котелно и отоплителна система на ДГ „Щастливо детство” с. Старцево, Община Златоград**

Настоящият проект обхваща реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация, котелното помещение , както и подмяна на генератора на топлина.

За отоплението на сградата е предвидена изграждане на нова отоплителна инсталация с алуминиеви радатори - сутерен, първи и втори етаж, с топлоносител топла вода с температура 80/60ºС, получена от комбиниран котел на пелети и дърва с отоплителна мощност 150kW, коминни тела, табло за управление, помпи включително и по външна температура.

Предвидени са отоплителни тела – алуминиеви радиатори с Hстр:

- 500mm с q=125W/глидер (tв=80/60°C, tп=20°C);

- 500mm с q=115W/глидер (tв=80/60°C, tп=25°C);

- 500mm с q=138W/глидер (tв=80/60°C, tп=15°C);

- 500mm с q=135W/глидер (tв=80/60°C, tп=18°C);

Отоплителните тела ще бъдат комплектовани с радиаторни вентили с възможност за монтаж на термостатна глава и радиаторни секретни кранове.

Обезвъздушаването е локално, чрез индивидуални ръчни обезвъздушители и щранг обезвъздушители.

Захранването на отоплителните тела се осъществява посредством Steelpress тръби ∅15×1mm.

Всички тръби на разпределителните мрежи на сградата ще бъдат изолирани с негорима топлинна изолация от микропореста гума K-Flex с дебелина на стената 13mm.

Предвидена е хидравлична и топла проба на тръбнатa мрежа и отоплителни тела.

Предвидено е да се демонтират и изнесат от сградата, отоплителни тела и тръбна мрежа, които се подменят.

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | мярка | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | ОТОПЛЕНИЕ |   |   |
| 1 | Котел комбиниран на пелети и дърва, комплект с горелка, отоплителна мощност 150kW, комини тела, табло управление - котел, помпи включително и по външна температура | бр | 1 |
| 2 | Затворен разширителен съд 150 литра | бр | 1 |
| 3 | П1 - Циркулационна помпа към котел за:7,5m³/h;50kPa | бр | 1 |
| 4 | П2 - Циркулационна помпа към БГВ за:0,45m³/h;30kPa | бр | 1 |
| 5 | П3 - Циркулационна помпа към радиатори за:6,7m³/h;60kPa | бр | 1 |
| 6 | Възвратен клапан DN20 | бр | 1 |
| 7 | Възвратен клапан DN65 | бр | 1 |
| 8 | Възвратен клапан DN80 | бр | 1 |
| 9 | Воден филтър DN20 | бр | 1 |
| 10 | Воден филтър DN65 | бр | 1 |
| 11 | Воден филтър DN80 | бр | 1 |
| 12 | Алуминиеви глидери - H = 500 мм | бр | 1082 |
| 13 | Монтаж на алуминиеви радиатори - H = 500 мм | бр | 79 |
| 14 | Сет(вент.термост + секр+ термоглава) | бр | 79 |
| 15 | Кит за радиатори | бр | 79 |
| 16 | Автоматичен обезвъздушител Ду 15, прав за щрангове | бр | 38 |
| 17 | Тръба ∅15 Steelpres или подобна | м | 162 |
| 18 | Тръба ∅18 Steelpres или подобна | м | 60 |
| 19 | Тръба ∅22 Steelpres или подобна | м | 354 |
| 20 | Тръба ∅28 Steelpres или подобна | м | 42 |
| 21 | Изолация К Flex ∅28x13 | м | 42 |
| 22 | Тръба ∅35 Steelpres или подобна | м | 40 |
| 23 | Изолация К Flex ∅35x13 | м | 40 |
| 24 | Тръба ∅42 Steelpres или подобна | м | 42 |
| 25 | Изолация К Flex ∅42x13 | м | 42 |
| 26 | Тръба ∅54 Steelpres или подобна | м | 18 |
| 27 | Изолация К Flex ∅54x13 | м | 18 |
| 28 | Тръба ∅76,1 Steelpres или подобна | м | 84 |
| 29 | Изолация К Flex ∅76x13 | м | 84 |
| 30 | Преход ∅76,1х2 1/2",мъжки | бр | 6 |
| 31 | Преход ∅15х1/2",мъжки | бр | 158 |
| 32 | Преход ∅22х3/4",женски | бр | 8 |
| 33 | Баланс вентил DN20 | бр | 17 |
| 34 | Спирателен вентил DN20,с изпразнител | бр | 17 |
| 35 | Коляно ∅76,1,ж/ж 90º | бр | 10 |
| 36 | Коляно ∅22,ж/ж 90º | бр | 50 |
| 37 | Коляно ∅18,ж/ж 90º | бр | 10 |
| 38 | Дъга ∅15,45º | бр | 100 |
| 39 | Tройник ∅76 | бр | 4 |
| 40 | Редуктивен тройник ∅76/35 | бр | 8 |
| 41 | Редуктивен тройник ∅54/22 | бр | 8 |
| 42 | Редуктивен тройник ∅42/22 | бр | 8 |
| 43 | Редуктивен тройник ∅35/22 | бр | 8 |
| 44 | Редуктивен тройник ∅28/22 | бр | 8 |
| 45 | Редуктивен тройник ∅22/15 | бр | 140 |
| 46 | Редукция ∅76,1/54 | бр | 2 |
| 47 | Редукция ∅54/42 | бр | 2 |
| 48 | Редукция ∅42/35 | бр | 2 |
| 49 | Редукция ∅35/28 | бр | 2 |
| 50 | Редукция ∅28/22 | бр | 2 |
| 51 | Редукция ∅22/15 | бр | 140 |
| 52 | Редукция ∅18/15 | бр | 20 |
| 53 | Скоба с гума 3/8" | бр | 5 |
| 54 | Скоба с гума 1/2" | бр | 5 |
| 55 | Скоба с гума 3/4" | бр | 5 |
| 56 | Скоба с гума 1" | бр | 5 |
| 57 | Скоба с гума 1 ½" | бр | 5 |
| 58 | Скоба с гума 2" | бр | 5 |
| 59 | Скоба с гума 2 1/2" | бр | 5 |
| 60 | Скоба с гума 3" | бр | 5 |
| 61 | П профил 28/30х2000 | бр | 20 |
| 62 | Шпилки М8х1000 | бр | 100 |
| 63 | Анкер М8 | бр | 500 |
| 64 | Гайка М8  | бр | 1000 |
| 65 | Хидравлична и топла проба на тръбна мрежа | бр | 1 |
| 66 | Топла на отоплителни тела | бр | 79 |
| 67 | Конзоли за радиатори | бр | 150 |
| 68 | Пробиване на отвори за щрангове | бр | 50 |
| 69 | Замонолитване на отвори и възстановяване на настилка | бр | 50 |
| I | ОТОПЛЕНИЕ |   |   |
| II | ДЕМОНТАЖ |   |   |
| 1 | Демонтаж и изнасяне на чугунени радиатори | бр | 79 |
| 2 | Демонтаж и изнасяне на стоманени тръби | м | 802 |
| II | ДЕМОНТАЖ |   |   |

**Подобект 2. Реконструкция на котелно и отоплителна система в ДГ „Радост”, гр. Златоград**

**Съществуващо положение:**

Топлоснабдяването на обследваната сграда е локално. Котелно помещение е старо и не е реновирано от построяването на сградата. Спирателната и предпазната арматура са стари и амортизирани. Отоплението се осъществява посредством котел на нафта. Котелът е стар амортизиран и с ниска ефективност. Тръбната мрежа е стара на места са локализирани течове, които са отцепени по време на експлоатацията. Радиаторите на стари панели. По данни на персонала доста от тях са запушени и не функционират. Отоплителната инсталация е конвективна водно помпена двутръбна система с принудителна циркулация и топлоносител гореща вода 90/70 градуса. Разпределителната мрежа е тип тихелман. Тръбите са монтирани открито. Тръбната мрежа на вътрешната отоплителна система е стара и не е подменяна от нейното изграждане и е от черни газови и стоманени тръби, на тръбите липсва топлоизолация.

**Решение за Реконструкция на котелно и отоплителна система в ДГ „Радост”, гр. Златоград**

Настоящият проект обхваща реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация, котелното помещение, както и подмяна на генератора на топлина.

За отоплението на сградата е предвидена изграждане на нова отоплителна инсталация с алуминиеви радиатори - сутерен, първи и втори етаж, с топлоносител топла вода с температура 80/60ºС, получена от комбиниран котел на пелети и дърва с отоплителна мощност 210kW, комини тела, табло за управление, помпи включително и по външна температура.

 За отопление на помещенията е предвидено изграждане на двутръбна отоплителна инсталация с принудителна циркулация и щрангово етажно разпределение. Предвидена е тръбна разводка в сутерена по лъчева схема.

Параметрите на топлоносителя са tвх/tиз =80/60°C. По-доброто разпределение на топлоносителя се осъществява посредством баланс вентили, монтирани на всеки клон. Предвидени са отоплителни тела – алуминиеви радиатори с Hстр:

- 500mm с q=125W/глидер (tв=80/60°C, tп=20°C);

- 500mm с q=115W/глидер (tв=80/60°C, tп=25°C);

- 500mm с q=138W/глидер (tв=80/60°C, tп=15°C);

- 500mm с q=135W/глидер (tв=80/60°C, tп=18°C);

Отоплителните тела ще бъдат комплектовани с радиаторни вентили с възможност за монтаж на термостатна глава и радиаторни секретни кранове.

Обезвъздушаването е локално, чрез индивидуални ръчни обезвъздушители и щранг обезвъздушители.

Захранването на отоплителните тела се осъществява посредством Steelpress тръби ∅15×1mm.

Всички тръби на разпределителните мрежи на сградата ще бъдат изолирани с негорима топлинна изолация от микропореста гума K-Flex с дебелина на стената 13 mm.

Предвидена е хидравлична и топла проба на тръбнатa мрежа и отоплителни тела.

Температурен режим:

 - Външна зимна изчислителна температура – tвн. изч. з. = -16°С, ϕ = 82 %

 - Външна лятна изчислителна температура – tвн. изч. з. = +35°С, ϕ = 59,4 %

Топлотехническите изчисления са направени съгласно Наредба 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и съгласно съществуващите нормативни изисквания за района на гр. София и необезпеченост 0,4 %.

Параметрите на микроклимата в работната среда:

* стаи зима tп=20°C
* тоалетни зима tп=25°C
* кухня зима tп=15°C
* пералня зима tп=18°C

Предвидено е да се демонтират и изнесат от сградата, отоплителни тела и тръбна мрежа, които се подменят.

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | мярка | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | ОТОПЛЕНИЕ |   |   |
| 1 | Котел комбиниран на пелети и дърва, комплект с горелка, отоплителна мощност 210 kW, комини тела, табло управление - котел, помпи включително и по външна температура | бр | 1 |
| 2 | Затворен разширителен съд 300 литра | бр | 1 |
| 3 | П1 - Циркулационна помпа към котел за:10,5m³/h;40kPa | бр | 1 |
| 4 | П2 - Циркулационна помпа към БГВ за:0,5m³/h;30kPa | бр | 1 |
| 5 | П3 - Циркулационна помпа към радиатори за:8,3m³/h;70kPa | бр | 1 |
| 6 | Възвратен клапан DN20 | бр | 1 |
| 7 | Възвратен клапан DN65 | бр | 1 |
| 8 | Възвратен клапан DN80 | бр | 1 |
| 9 | Воден филтър DN20 | бр | 1 |
| 10 | Воден филтър DN65 | бр | 1 |
| 11 | Воден филтър DN80 | бр | 1 |
| 12 | Алуминиеви глидери - H = 500 мм | бр | 1369 |
| 13 | Монтаж на алуминиеви радиатори - H = 500 мм | бр | 86 |
| 14 | Сет(вент.термост + секр+ термоглава) | бр | 86 |
| 15 | Кит за радиатори | бр | 86 |
| 16 | Автоматичен обезвъздушител Ду 15,прав за щрангове | бр | 24 |
| 17 | Тръба ∅15 Steelpres или подобна | м | 276 |
| 18 | Тръба ∅18 Steelpres или подобна | м | 144 |
| 19 | Тръба ∅22 Steelpres или подобна | м | 282 |
| 20 | Тръба ∅28 Steelpres или подобна | м | 78 |
| 21 | Изолация К Flex ∅28x13 | м | 78 |
| 22 | Тръба ∅35 Steelpres или подобна | м | 30 |
| 23 | Изолация К Flex ∅35x13 | м | 30 |
| 24 | Тръба ∅42 Steelpres или подобна | м | 12 |
| 25 | Изолация К Flex ∅42x13 | м | 12 |
| 26 | Тръба ∅54 Steelpres или подобна | м | 12 |
| 27 | Изолация К Flex ∅54x13 | м | 12 |
| 28 | Тръба ∅76,1 Steelpres или подобна | м | 72 |
| 29 | Изолация К Flex ∅76x13 | м | 72 |
| 30 | Преход ∅15х1/2",мъжки | бр | 172 |
| 31 | Баланс вентил DN15 | бр | 5 |
| 32 | Баланс вентил DN20 | бр | 16 |
| 33 | Баланс вентил DN25 | бр | 1 |
| 34 | Спирателен вентил DN15,с изпразнител | бр | 5 |
| 35 | Спирателен вентил DN20,с изпразнител | бр | 16 |
| 36 | Спирателен вентил DN25,с изпразнител | бр | 1 |
| 37 | Коляно ∅76,1,ж/ж 90º | бр | 10 |
| 38 | Коляно ∅22,ж/ж 90º | бр | 40 |
| 39 | Коляно ∅18,ж/ж 90º | бр | 20 |
| 40 | Коляно ∅15,ж/ж 90º | бр | 40 |
| 41 | Дъга ∅15,45º | бр | 80 |
| 42 | Редуктивен тройник ∅76/35 | бр | 8 |
| 43 | Редуктивен тройник ∅54/22 | бр | 8 |
| 44 | Редуктивен тройник ∅42/22 | бр | 8 |
| 45 | Редуктивен тройник ∅35/22 | бр | 8 |
| 46 | Редуктивен тройник ∅28/22 | бр | 8 |
| 47 | Редуктивен тройник ∅22/15 | бр | 140 |
| 48 | Редукция ∅76,1/54 | бр | 2 |
| 49 | Редукция ∅54/42 | бр | 2 |
| 50 | Редукция ∅42/35 | бр | 2 |
| 51 | Редукция ∅35/28 | бр | 2 |
| 52 | Редукция ∅28/22 | бр | 2 |
| 53 | Редукция ∅22/15 | бр | 140 |
| 54 | Редукция ∅18/15 | бр | 20 |
| 55 | Скоба с гума 1/2" | бр | 5 |
| 56 | Скоба с гума 3/4" | бр | 5 |
| 57 | Скоба с гума 1" | бр | 5 |
| 58 | Скоба с гума 1 ½" | бр | 5 |
| 59 | Скоба с гума 2" | бр | 5 |
| 60 | Скоба с гума 2 1/2" | бр | 5 |
| 61 | Скоба с гума 3" | бр | 5 |
| 62 | П профил 28/30х2000 | бр | 20 |
| 63 | Шпилки М8х1000 | бр | 20 |
| 64 | Анкер М8 | бр | 200 |
| 65 | Гайка М8  | бр | 400 |
| 66 | Хидравлична и топла проба на тръбна мрежа | бр | 1 |
| 67 | Топла на отоплителни тела | бр | 86 |
| 68 | Конзоли за радиатори | бр | 344 |
| 69 | Пробиване на отвори за щрангове | бр | 50 |
| 70 | Замонолитване на отвори и възстановяване на настилка | бр | 50 |
| I | ОТОПЛЕНИЕ |   |   |
| II | ДЕМОНТАЖ |   |   |
| 1 | Демонтаж и изнасяне на чугунени радиатори | бр | 86 |
| 2 | Демонтаж и изнасяне на стоманени тръби | м | 806 |
| II | ДЕМОНТАЖ |   |   |

**Изисквания към изпълнението:**

При изпълнение на поръчката, изпълнителят е длъжен да достави и монтира технологични системи и съоръжения, които са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на приложимите за тях нормативни изисквания за безопасност и пожаробезопасност и са в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане / обн. ДВ. бр. 87 от 13 Септември 2002 г. посл. изм. ДВ. бр. 12 от 13 февруари 2015 г./, и всички приложими подзаконови нормативни актове.

**Изисквания към строителните продукти технологии**

Всички тръби в новоизградената конструкция трябва да отговарят на стандарт DIN 2458 и еквивалент. Материалът трябва да е RSt 37-2 DIN 17100 или еквивалент или да съответства на БДС 6111-80 или еквивалент и на БДС 6007-80 или еквивалент. Всички връзки в първичния и вторичен контур за отопление трябва да се изпълняват чрез заваряване. Не се допуска използването на фасонни елементи – тройници, колена, муфи и др. на резба. Радиаторите трябва да отговарят на изискванията на европейски стандарт EN 442 или еквивалент, БДС EN 442-2 или еквивалент. Всички отоплителни тела следва да са с бял цвят. Всички влагани материали трябва да са фабрично нови и придружени със съответните сертификати.

Доставените съоръжения – котли, горелки и радиатори да бъдат придружени със:

* технически паспорт;
* сертификати, декларация за съответствие и маркировка за съответствие;
* декларация за произход;
* пълна техническа сервизна документация, блокова електрическа схема и др. от производителя – преведена на български език;
* преведена на български език инструкция за експлоатация от производителя, в което да са посочени техническите характеристики, правила за безопасна експлоатация, начин на работа и начини за отстраняване на възникнали проблеми;
* гаранционна карта.

Качеството на използваните тръби, полиетиленови тръби и фасонни части към тях се потвърждава с декларация за съответствие от производителя и технологична инструкция за монтаж, включително за заваряване.

Всички влагани строителни материали, детайли и компоненти трябва да бъдат нови, както и да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопасност. Същите да бъдат придружени със сертификати за произход и качество или декларации за съответствие във връзка със законовите и подзаконовите нормативни документи.

**Изисквания относно опазване на околната среда.**

 При изпълнение на строително - монтажните работи, Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строително - монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

**Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.**

 Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

**Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.**

 Изпълнените строително-монтажните работи ще се приемат съгласно разпоредбите на ЗУТ.

 В процеса на изпълнение на строително - монтажните работи, трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

 От датата на въвеждане на обекта в експлоатация, текат предложените от Изпълнителя гаранционните срокове.

**Други условия**

 Съгласно чл. 171 от ЗУТ, изпълнителят застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при, или по повод изпълнение на задълженията си.

\* Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти и/или сертификати, същите да се четат и разбират „или еквивалент”.

# Раздел V

# Методика за определяне комплексната оценка на офертите.

##### Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане, а именно: оптимално съотношение качество/цена.

##### Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

##### Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показател** | **Максимален брой точки** | **Относителна тежест** |
| СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СС) | 100 | 50% |
| ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОЦ) | 100 | 50% |

**ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СС)**

Изчислява се по формулата:

**СС = (ССmin / ССi) х 100 = ...... (брой точки)**

Където:

- **ССi** е срокът за изпълнение на строително-монтажни работи в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник;

- **ССmin** е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

##### Ако дадения от участника срок за изпълнение не съответства на разполагаемия ресурс на участника, описани в техническото предложение, или не съответства на технологическите срокове в строителството, участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

**ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОЦ)**

Изчислява се по формулата:

**ОЦ = (ОЦmin / ОЦi) х 100 = ...... (брой точки)**

Където:

- **ОЦi** е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно ценовото предложение на съответния участник;

- **ОЦmin** е общата цена от ценовото предложение на участник, предложил минималната обща цена в лева без ДДС.

##### КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

##### Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

**КОN = ССN х 0,50 + ОЦN х 0,50**

##### Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

##### Максималната стойност на КОN е 100 точки.

**Раздел VI**

**Разглеждане и оценка на получените оферти**

Разглеждането и оценката на получените оферти ще се извърши от комисия, назначена от Възложителя.

Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участник,

- за когото е установено, че са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия в обявата и приложенията към обявата, на основание чл.107, т. 2, „а” от ЗОП;

- участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 ЗОП.

- който не отговаря на поставените критерии за подбор.

##### Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, съгласно посоченият в обявата за събиране на оферти критерий за оценка - "оптимално съотношение качество/цена". Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

**Раздел VII**

**Указания към определения за изпълнител**

Определеният за изпълнител, при подписване на договора представя :

1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:

● **парична сума**, или

● **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора, или

● **Застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

2. Документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

3. В случаите, когато определения за изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка:

3.1. Застраховката се предава на Възложителя в оригинал.

3.2. В застраховката следва да е посочено **пълното** наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на Възложителя и Изпълнителя.

3.3.Застрахователната премия да е платена изцяло.

3.4. Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

3.5. Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетениие на Възложителя, различни от условията в проекта на договор.

**Раздел VIIІ**

 **Други условия**

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

**а)** когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

**б)** когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

По въпроси, свързани с провеждане на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

- Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

* Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;
* Интернет адрес: <http://www.nap.bg/>

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

* Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17ч.;
* София 1000, ул.“У.Гладстон“№6, Телефон: 02/940 6331;
* Интернет адрес: <http://www.moew.government.bg/>.

**-** Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

* София 1051, ул.“Триадица“№2, Телефон: 02/811 9443;
* Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>.

**Раздел ІХ**

**Проект на договор**

**ДОГОВОР**

**№................/…………………..**

Днес...................2017 г., в гр. Златоград между

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ЕИК 000614938, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, представлявана от Мирослав Митков Янчев – кмет на Община Златоград, и Силвия Сашова Щърбова – гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

……………………………………, ЕИК ……………………………………., със седалище и адрес на управление ………………………………………………….., представлявано от ……………………………………………….., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

и на основание чл. 112 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

**І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл. 1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни, срещу заплащане на възнаграждение, поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО И ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА ДГ „РАДОСТ” ГР. ЗЛАТОГРАД И ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши работите по ал. 1 в съответствие с Техническата спецификация, одобрените работни проекти, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях, неразделна част от настоящия договор.

(3) С подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат със съдържанието на договора и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички, произтичащи от договора, задължения.

Чл. 2. (1) Изпълнението на предмета на договора включва следните дейности:

1. Извършване на реконструкция на котелно и отоплителна система за сградата на ДГ „Щастливо детство” с. Старцево, Община Златоград и реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ „Радост”, гр. Златоград.

2. Ремонт (при необходимост) – при установяване на възникнала повреда, вследствие на фабричен дефект, отстраняване на скрити недостатъци, ремонтни дейности и резервни части, проявили се в гаранционния срок, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в техническото му предложение.

3. Аварийни повиквания в гаранционния срок, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в техническото му предложение.

(2) За възникнали, по време на изпълнението на СМР, въпроси, неизяснени в Техническата спецификация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява незабавно представители (инвеститорски контроли) по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се иска неговото писмено съгласуване.

**П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА**

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора е до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите - Констативен акт обр. № 15 и издаване на удостоверение за въвеждане на обектите в експлоатация.

(2) Срокът за изпълнението на строително-монтажните работи по договора е …………. календарни дни (съгласно срока в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). Срокът за изпълнение на СМР тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителните площадки и определяне на строителна линия и ниво на строежите (обр. 2) и е до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите - Констативен акт обр. № 15, като сроковете за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, са съгласно линейния график за изпълнение на поръчката от Техническото предложение.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 1 спира да тече с подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След отстраняване на пречките за изпълнение на договора, срокът продължава да тече от датата на подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството.

**ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на ………………………. лева (словом: ……………………..) без ДДС или ……………….. лева (словом: ……………………………..) с ДДС, включващо:

1. Цена за реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ „Щастливо детство”, с. Старцево, Община Златоград - …………… лв. без ДДС или ………. лв. с ДДС;

2. Цена за реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ „Радост”, гр. Златоград – …………… лв. без ДДС или …………… лв. с ДДС.

(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1.

(3) Цените на отделните строително монтажни работи включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР.

(5) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна и са формирани съгласно Анализите на единичните цени, приложение към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 5. (1) Възнаграждението ще се изплаща, както следва:

1. Авансово плащане - в размер до 30 % (тридесет на сто) от стойността по чл. 4, ал.1, платимо в срок от 20 (двадесет) работни дни от датата на сключване на настоящия договор, предоставяне на фактура в оригинал и обезпечение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства.

Обезпечението в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства се представя в една от следните форми:

* парична сума в размер равен на стойността на авансовото плащане, преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101;
* Безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (по образец на банката издател, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) покриваща пълния размер на аванса с ДДС, обезпечаваща задължението на изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него;
* Застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която обезпечава предоставения аванс за изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него (по образец на застрахователя, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ). Застраховката, следва да покрива - пълния размер на аванса с ДДС и риска от неизпълнение на задължението по Договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява предоставеното му авансово плащане, съгласно договора.

Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска удължаването й с оглед обезпечаване на авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок.

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до три дни след връщане или възстановяване на аванса в пълен размер.

2. Междинно/междинни плащания на база на действително извършени работи, след подписване на съответните протоколи за извършените работи и след представяне на оригинални фактури.

Общият размер на авансовото и междинни плащания не може да надхвърля 80% от стойността по чл. 4, ал.1.

3. Окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на останалата част от общата стойност по чл. 4, ал.1, което се осъществява до 10 работни дни от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите - Констативен акт обр. № 15, без забележки, както и представяне на оригинална фактура за дължимата стойност. Окончателното плащане се изчислява като стойност, след като се приспаднат авансовото и междинните плащания.

(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: клон/ офис:

BIC код на банката:

IBAN:

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени на данните по ал. 2 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочения срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(4) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и изискванията на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

(5) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG85IABG74913200772101.

 (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от Договарящия орган по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ІV. ФИНАНСИРАНЕ**

Чл. 6. Финансирането по чл. 4 от настоящия договор се осигурява по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Процедура BG-04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновявема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, съгласно сключен Договор № BG04-02-03-020-015 по проект: *„Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ДГ „Радост” гр. Златоград и ДГ „Щастливо детство” с. Старцево, Община Златоград”* между Община Златоград и Министерство на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор.

**V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез упълномощените от него лица в изпълнение на това му правомощие, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;
2. Да спре изпълнението на дейностите, във всеки един момент, при констатиране на недостатъци и да изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани недостатъците за своя сметка;
3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от договореното.

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати уговорената цена по начина и в срокове, уговорени в чл. 5 от настоящия договор;
2. Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извърши пълна документална проверка, а когато е приложимо - и проверка на място, за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, на база сключения договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или други приложими документи;
3. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор;
4. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор;
5. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището си относно предоставените му за одобрение документи;
6. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта;
7. При проверки на място от страна на Програмния оператор, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на проекта.

**VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

 Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

 1. Да получи договорената в чл.4, ал.1 цена при изпълнение на условията и в сроковете, предвидени в договора;

 2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

 Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

 1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 2. Да изпълни дейностите по предмета на договора по начин, който не възпрепятства работния и учебния процес.

 3. Да осигури необходимите технически лица и работници, с необходимата професионална квалификация и правоспособност, съгласно изискванията по съответните нормативни актове, за качествено изпълнение на договора;

 4. Да организира и съгласува работата на лицата по т. 3;

 5. Да предоставя исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора в срок не по-късно от 3 работни дни от датата на искането;

 6. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора и да изпълнява указанията му, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи;

 7. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

 8. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 9. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

 10. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно проверка и подписване на актове и протоколи по време на строителството, във връзка с осигуряване присъствието на представители на останалите участници в строителния процес – строителен надзор и проектант и за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответния акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 11. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове и при спазване на реда, посочен по-долу в настоящия договор;

 12. Да съхранява на строителния обект и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, копие на одобрения и съгласуван от възложителя инвестиционен проект и копие на съответното разрешение за строеж;

 13. Сам и за своя сметка да изготви, при необходимост, екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2 , т. 3 от ЗУТ), която следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на Констативен Акт Обр.15 за всеки един от обектите, както и да извърши необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението на строително – монтажните работи.

 14. Да охранява обектите до въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

 15. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на работния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество;

 16. Да участва в процедурата по въвеждане на строежите в експлоатация;

 17. Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на обектите, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 18. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

 19. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

 20. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, ако има такива, и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

 22. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**VIІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

Чл.10. (1) Гаранционните срокове във връзка с изпълнените, по предмета на договора, дейности са както следва:

- за извършените по предмета на договора строително-монтажни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - .................................... месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта;

- за доставените и монтирани комбинирани котли на твърдо гориво (пелети и дърва) - …..………………………...... месеца, (посоченият гаранционния срок не може да бъде по-кратък от този на производителя), съгласно Техническото предложение, приложение към настоящият договор;

- за доставените и монтирани радиатори - ……………………………… месеца (посоченият гаранционния срок не може да бъде по-кратък от този на производителя), съгласно Техническото предложение, приложение към настоящия договор.

 (2) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор.

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 48 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задължения страните подписват протокол по ал. 2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставения по този ред протокол се счита, че се приема от Изпълнителя без възражения и му се изпраща за изпълнение.

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в договорения, съгласно ал. 3 срок. В случай, че горният срок е кратък страните се договарят за по-дълъг разумен срок.

 (5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за отстраняване на дефектите, в срока по ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 (6) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

**VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при подписване на договора, следва да представи документ за гаранция за изпълнение на договора - парична или безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в размер на 3 (три) % от стойността по чл. 4, ал. 1. Паричната гаранция се внася по банкова сметка на Община Златоград сметката на Община Златоград в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 3, ал.2. Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора по чл. 3, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно ал.1.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

 Чл.12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията по чл.11, когато: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по договора; изпълнението му е некачествено и не отговаря на уговореното и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; когато прекъсне или забави изпълнението на договора с повече от двадесет дни, след договорените срокове.

**ІХ. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ**

 Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

 Чл.14 Изпълнителят дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при смърт, загуба, щети или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, възникнали при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

 Чл.15 Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

**Х. САНКЦИИ**

 Чл. 16. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

 Чл. 17. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% (едно на сто) от общата цена по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет на сто) от стойността на договора. Неустойката се удържа от последната «Сметка за изплащане на СМР».

 Чл.18. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на дейности и/или отклонение от одобрения инвестиционен проект, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

 (2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди, надхвърлящи размера на неустойката.

 (3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

 (4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по чл. 11 от настоящия договор.

 Чл.19. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, в удвоения размер, на разноските за тяхното отстраняване.

 Чл. 20. (1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, поради некачествено изпълнение на възложените СМР или друго виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 работни дни от получаване на искане за това по сметка на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 (2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право освен на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието, така и на неустойка в размер на 5% от изисканите суми.

 Чл. 21. Всяка от страните може да претендира, по общия ред, за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техният размер надвишава уговорената неустойка.

**XІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

 Чл.22. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

 1. по взаимно съгласие на страните;

 2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 3. при виновно неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя по договора, при условията на Закона за задълженията и договорите.

 Чл.23. В случаите по чл.21, т.1. и т.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

 Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор без предизвестие, когато:

 1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

 2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата за обществената поръчка;

 3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 Договора за функциониране на Европейския съюз.

 (2) В случаите по т. 13.3, б. “б” и “в” ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

 Чл.25. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 20 (двадесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение.

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършената до момента работа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност или по отношение на него бъде открито производство по ликвидация.

**ХIІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

Чл. 26. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила, следва в 3 (три) дневен срок след установяването им, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство или непреодолима сила, да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

Чл. 27. Непреодолимата сила по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, независимо от волята на страните, което води до невъзможност на изпълнението при договорените условия.

**XІIІ. ПОДСЪДНОСТ**

 Чл. 28. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

 Чл. 29. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство, съд.

**ХІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

 Чл. 30. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

 Чл. 31. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

 Чл. 32. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

 Чл. 33. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

 Чл. 34. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

 Чл. 35. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Приложения:**

1. Техническа спецификация;
2. Техническо предложение;
3. Ценово предложение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНАЗЛАТОГРАД ………………………………………….

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ ………………………………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ……………………………………..

 (……………….…) (..........................)

СИЛВИЯ ЩЪРБОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

 (…………………………..)

*Съгласувал:*

*Асен Черешаров ………………………*

*Юрисконсулт, той и публичен изпълнител*

**Раздел X**

**ОБРАЗЦИ**

**ОБРАЗЕЦ**

**Опис на документите, съдържащи се в офертата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ВИД НА ДОКУМЕНТА** | Страници от офертата (от стр. … до стр. …) |
|  | **“Документи за подбор”** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **“Техническо предложение”** |  |
| **2.1.** |  |  |
| **2.2.** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **“Ценово предложение““** |  |
| **3.1.** |  |  |
| **3.2.** |  |  |

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]: [*печат, когато е приложимо*]

**Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)**

**Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя**

 ***При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП[[1]](#footnote-1)***. **Позоваване на *съответното обявление[[2]](#footnote-2)*, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:**
**OВEС S брой[], дата [], стр.[],**
**Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

***Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.***

**В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]**

**Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка**

***Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.* *В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от* икономическия оператор*.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Идентифициране на възложителя[[3]](#footnote-3)*** | ***Отговор:*** |
| Име:  | ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД |
| ***За коя обществена поръчки се отнася?*** | ***Отговор:*** |
| Название или кратко описание на поръчката[[4]](#footnote-4): | [ ] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (*ако е приложимо*)[[5]](#footnote-5): | [ ] |

***Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор***

**Част II: Информация за икономическия оператор**

**А: Информация за икономическия оператор**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Идентификация:*** | ***Отговор:*** |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ][ ] |
| Пощенски адрес:  | [……] |
| Лице или лица за контакт[[6]](#footnote-6):Телефон:Ел. поща:Интернет адрес (уеб адрес) (*ако е приложимо*): | [……][……][……][……] |
| ***Обща информация:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е[[7]](#footnote-7)? | [] Да [] Не |
| **Само в случай че поръчката е запазена[[8]](#footnote-8):** икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие[[9]](#footnote-9), или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?**Ако „да“,** какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не[…][….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| **Ако „да“**:**Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.** а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:*б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:*в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък[[10]](#footnote-10):г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?**Ако „не“:****В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая** ***САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:***д) Икономическият оператор може ли да представи **удостоверение** за плащането на социално-осигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*  | a) [……]*б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):**[……][……][……][……]*в) [……]г) [] Да [] Нед) [] Да [] Не*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):**[……][……][……][……]* |
| ***Форма на участие:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори[[11]](#footnote-11)? | [] Да [] Не |
| ***Ако „да“****, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП*. |
| **Ако „да“**:а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……]б): [……]в): [……] |
| ***Обособени позиции*** | ***Отговор:*** |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

**Б: Информация за представителите на икономическия оператор**

*Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Представителство, ако има такива:*** | ***Отговор:*** |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:  | [……];[……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

**В: Информация относно използването на капацитета на други субекти**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Използване на чужд капацитет:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?  | []Да []Не |

***Ако „да“****, моля, представете отделно за* ***всеки*** *от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно* ***раздели******А и Б от настоящата част и от част III****.*
*Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.*
*Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти[[12]](#footnote-12), доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.*

**Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва**

**(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Възлагане на подизпълнители:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не **Ако да и доколкото е известно**, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

***Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно* *настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.***

**Част III: Основания за изключване**

**А: Основания, свързани с наказателни присъди**

*Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:*

1. *Участие в* ***престъпна организация[[13]](#footnote-13)***:
2. ***Корупция[[14]](#footnote-14)***:
3. ***Измама[[15]](#footnote-15)***:
4. ***Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности[[16]](#footnote-16)***:
5. ***Изпиране на пари или финансиране на тероризъм[[17]](#footnote-17)***
6. ***Детски труд*** *и други форми на* ***трафик на хора[[18]](#footnote-18)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:*** | ***Отговор:*** |
| Издадена ли е по отношение на **икономическия оператор** или на **лице**, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, **окончателна присъда** във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?  | [] Да [] Не*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):**[……][……][……][……][[19]](#footnote-19)* |
| **Ако „да“,** моля посочете[[20]](#footnote-20):а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ];**в) доколкото е пряко указано в присъдата:** | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]б) [……]в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ]*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……][[21]](#footnote-21)* |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване[[22]](#footnote-22) („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не  |
| **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки[[23]](#footnote-23): | [……] |

**Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички **свои** **задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски**, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| **Ако „не“**, моля посочете:а) съответната страна или държава членка;б) размера на съответната сума;в) как е установено нарушението на задълженията:1) чрез съдебно **решение** или административен **акт**:* Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?
* Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.
* В случай на присъда — срокът на изключване, **ако е определен пряко в присъдата:**

2) по **друг начин**? Моля, уточнете:г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | **Данъци** | **Социалноосигурителни вноски** |
| a) [……]б) [……]в1) [] Да [] Не* [] Да [] Не
* [……]
* [……]

в2) [ …]г) [] Да [] Не**Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……]в1) [] Да [] Не* [] Да [] Не
* [……]
* [……]

в2) [ …]г) [] Да [] Не**Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……] |
| *Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [[24]](#footnote-24)**[……][……][……][……]* |

**В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение[[25]](#footnote-25)**

***Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор нарушил ли е, **доколкото му е известно**, **задълженията** си в областта на **екологичното, социалното или трудовото право[[26]](#footnote-26)**? | [] Да [] Не |
| **Ако „да“**, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?[] Да [] Не**Ако да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:а) **обявен в несъстоятелност**, или б) **предмет на производство по несъстоятелност** или ликвидация, илив) **споразумение с кредиторите**, илиг) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове[[27]](#footnote-27), илид) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, илие) стопанската му дейност е прекратена?**Ако „да“:*** Моля представете подробности:
* Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства[[28]](#footnote-28)?

*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не* [……]
* [……]

*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| Икономическият оператор извършил ли е **тежко професионално нарушение[[29]](#footnote-29)**? **Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не**Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е **споразумения** с други икономически оператори, насочени към **нарушаване на конкуренцията**?**Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не[…] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не**Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за **конфликт на интереси[[30]](#footnote-30)**, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?**Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не[…] |
| **Икономическият оператор или свързано** с него предприятие, предоставял ли е **консултантски** услуги на възлагащия орган или на възложителя или **участвал ли е по друг начин в подготовката** на процедурата за възлагане на обществена поръчка?**Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не[…] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил **предсрочно прекратен** или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?**Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не[…] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че:а) не е виновен за подаване на **неверни данни** при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;б) **не е укрил такава** информация;в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; иг) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

**Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Специфични национални основания за изключване*** | ***Отговор:*** |
| Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?*Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:* | […] [] Да [] Не (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*):*[……][……][……][……][[31]](#footnote-31)* |
| **В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки:  | [] Да [] Не[…] |

**Част IV: Критерии за подбор**

***Относно критериите за подбор (разделα или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че***

**α: Общо указание за всички критерии за подбор**

***Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Спазване на всички изисквани критерии за подбор*** | ***Отговор:*** |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

**А: Годност**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Годност*** | ***Отговор:*** |
| 1) **Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър** в държавата членка, в която е установен[[32]](#footnote-32):*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | […] (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| **2) При поръчки за услуги:**Необходимо ли е специално **разрешение** или **членство** в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] НеАко да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |

**Б: икономическо и финансово състояние**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Икономическо и финансово състояние*** | ***Отговор:*** |
| 1а) Неговият („общ“) **годишен оборот** за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:**и/или** 1б) Неговият **среден** годишен **оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва[[33]](#footnote-33)(**)**:***Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | година: [……] оборот:[……][…]валутагодина: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута(брой години, среден оборот)**:** [……],[……][…]валута*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен **оборот в стопанската област, обхваната от поръчката** и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:***и/или***2б) Неговият **среден** годишен **оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва[[34]](#footnote-34)**:*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | година: [……] оборот:[……][…]валутагодина: [……] оборот:[……][…]валутагодина: [……] оборот:[……][…]валута(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]* |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до **финансовите съотношения[[35]](#footnote-35)**, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у[[36]](#footnote-36) — и стойността):[…], [……][[37]](#footnote-37) (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| 5) Застрахователната сума по неговата **застрахователна полица за риска „професионална отговорност“** възлиза на:*Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [……],[……][…]валута*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 6) Що се отнася до **другите икономически или финансови изисквания**, **ако има такива**, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:*Ако съответната документация, която* ***може*** *да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:* | […] (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията)*: *[……][……][……][……]* |

**В: Технически и професионални способности**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,*** ***или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технически и професионални способности*** | ***Отговор:*** |
| 1а) Само за ***обществените поръчки за*** ***строителство***:През референтния период[[38]](#footnote-38) икономическият оператор е **извършил следните строителни дейности от конкретния вид**: *Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]Строителни работи: [……]*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 1б) Само за ***обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги***:През референтния период[[39]](#footnote-39) икономическият оператор е извършил **следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид**:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти[[40]](#footnote-40): | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | Суми | Дати | Получатели |
|  |  |  |  |

 |
| 2) Той може да използва следните **технически лица или органи[[41]](#footnote-41)**, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……][……] |
| 3) Той използва следните **технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество**, а **съоръженията за проучване и изследване** са както следва:  | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните **системи за управление и за проследяване на веригата на доставка**: | [……] |
| ***5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:***Икономическият оператор **ще** позволи ли извършването на **проверки[[42]](#footnote-42)** на неговия **производствен или технически капацитет** и, когато е необходимо, на **средствата за проучване и изследване**, с които разполага, както и на **мерките за контрол на качеството**? | [] Да [] Не |
| 6) Следната **образователна и професионална квалификация** се притежава от:а) доставчика на услуга или самия изпълнител, ***и/или*** (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)б) неговия ръководен състав: | a) [……]б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните **мерки за управление на околната среда**: | [……] |
| 8) **Средната годишна численост на състава** на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава:[……],[……],[……],[……],[……],[……],Година, брой на ръководните кадри:[……],[……],[……],[……],[……],[……] |
| 9) Следните **инструменти, съоръжения или техническо оборудване** ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор **възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител[[43]](#footnote-43)** изпълнението на **следната част (процентно изражение)** от поръчката: | [……] |
| 11) За ***обществени поръчки за доставки***:Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| 12) За ***обществени поръчки за доставки***:Икономическият оператор може ли да представи изискваните **сертификати**, изготвени от официално признати **институции или агенции по контрол на качеството**, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?**Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не[…]*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

**Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на **стандартите за осигуряване на качеството**, включително тези за достъпност за хора с увреждания.**Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не[……] [……]*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните **стандарти или системи за екологично управление**?**Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно **стандартите или системите за екологично управление** могат да бъдат представени:*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не[……] [……]*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

**Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства,* ако има такива*, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.***
***Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:***

**Икономическият оператор декларира, че:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Намаляване на броя*** | ***Отговор:*** |
| Той **изпълнява** целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:*Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат[[44]](#footnote-44), моля, посочете за* ***всички*** *от тях:*  | [……][…] [] Да [] Не[[45]](#footnote-45)(*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията*): *[……][……][……][……][[46]](#footnote-46)* |

**Част VI: Заключителни положения**

*Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.*

*Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:*

*а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно[[47]](#footnote-47); или*

*б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно[[48]](#footnote-48), възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация*.

*Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на* [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в *Официален вестник на Европейския съюз*, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

### ОБРАЗЕЦ

###

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за конфиденциалност по чл. 102 от Закон за обществените поръчки**

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО И ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА ДГ „РАДОСТ” ГР. ЗЛАТОГРАД И ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

В представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. от част „………………….“ да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, с оглед на което не бихме желали същата да бъде разкривана от възложителя.

*\*Участниците не могат да се позовават на конфиденционалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.*

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]:

 [*печат, когато е приложимо*

### ОБРАЗЕЦ

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие с клаузите на приложения проект на договор**

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [*длъжност или друго качество*], съгласно [*документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.*],на [*наименование на участника/член на обединението*] *с* БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО И ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА ДГ „РАДОСТ” ГР. ЗЛАТОГРАД И ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това число с Техническата спецификация и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня предмета на обществената поръчка, съгласно Договора и Техническата спецификация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]:

 [*печат, когато е приложимо*]

###

### ОБРАЗЕЦ

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за срока на валидност на офертата**

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО И ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА ДГ „РАДОСТ” ГР. ЗЛАТОГРАД И ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на 120 календарни дни считано от датата, която е посочена в обявата за краен срок за получаване на офертата.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]:

 [*печат, когато е приложимо*]

**ОБРАЗЕЦ**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд**

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [*длъжност или друго качество*], съгласно [*документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.*],на [*наименование на участника/член на обединението*] *с* БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО И ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА ДГ „РАДОСТ” ГР. ЗЛАТОГРАД И ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на .[[49]](#footnote-49)

2. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

а) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/ в рубриката „Данъчна политика“;

б) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство“

в) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/ в рубриката „Закони“;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]: [*печат, когато е приложимо*]

**ОБРАЗЕЦ**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ: [*наименование на участника*]**,** регистрирано [*данни за регистрацията на участника*] представлявано от [*трите имена*] в качеството на [*длъжност или друго качество*] сБУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО И ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА ДГ „РАДОСТ” ГР. ЗЛАТОГРАД И ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”, приемам да изпълня поръчката при следните условия:

1. Поръчката с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО И ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА ДГ „РАДОСТ” ГР. ЗЛАТОГРАД И ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” сме готови да изпълним в срок от ........... календарни дни (словом: ...........................................), считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка за обектите, включени в предмета на поръчката.

***Указание:*** *Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни за приключване на пълния обем дейности, съгласно техническата спецификация и количествените сметки, съобразно разработения от участника Линеен график за изпълнението на всички дейности. Предложеният срок за изпълнение на поръчката се представя като цяло число и следва да бъде не по-дълъг от 45 дни от датата на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителните площадки на обектите до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите - Констативен акт обр. № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.*

*Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е констатирано несъответствие с представените графици и другите изисквания, съдържащи се в настоящата документация.*

1. Предлагам следните гаранционни срокове:

- за изпълнените строителни и монтажни работи на строителните обекти - .........................месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта;

- за доставените и монтирани комбинирани котли на твърдо гориво (пелети и дърва) - …..………………………...... месеца (посоченият гаранционния срок не може да бъде по-кратък от този на производителя);

- за доставените и монтирани радиатори - ……………………………… месеца (посоченият гаранционния срок не може да бъде по-кратък от този на производителя);

***Указание:*** *Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на Възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като предложените от участника гаранционни срокове не могат да бъдат с продължителност повече от съответния нормативно установен гаранционен срок, умножен по две.*

**Приложение:** 1**.** Работна програма за изпълнение на строителството;

 2. График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката.

**Дата: …………… 2017 г. Подпис и печат:**

**ОБРАЗЕЦ**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ: [*наименование на участника*]**,** регистрирано [*данни за регистрацията на участника*] представлявано от [*трите имена*] в качеството на [*длъжност или друго качество*] сБУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО И ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА ДГ „РАДОСТ” ГР. ЗЛАТОГРАД И ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие със следните условия:

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й**

Ще изпълним предмета на поръчката за обща цена в размер на ..................... (словом: …………….........……………) лв. без ДДС или ..................... (словом: …………….........……………) лв. с ДДС, включваща:

- Цена за реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ „Щастливо детство”, с. Старцево, общ. Златоград - …………… (словом: ……………) лв. без ДДС или ………. лв. с ДДС;

- Цена за реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ „Радост”, гр. Златоград, общ. Златоград – …………… (словом: ……………) лв. без ДДС или …………… лв. с ДДС.

Предлаганата цена се доказва с приложените Количествено-стойностни сметки и Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

* средна часова ставка - …. лева/час;
* допълнителни разходи за труд - ... %;
* допълнителни разходи за механизация - ... %;
* доставно-складови разходи - .. .%;
* печалба - ... %.

**ІІ. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:**

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията на обществената поръчка, техническа спецификация и по вид и начин, описан в настоящото предложение.

**ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Приемаме начинът на плащане, предложен от Възложителя в проекта на договор.

**Приложение:**

1. Количествено-стойностна сметка за всеки обект, включен в предмета на поръчката и обобщена КСС;

2. Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

**Дата: …………… 2017 г. Подпис и печат:**

1. Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни [↑](#footnote-ref-1)
2. За **възлагащите органи**: или **обявление за предварителна информация**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или **обявление за поръчка**.
За **възложителите:** **периодично индикативно обявление**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, **обявление за поръчка** или **обявление за съществуването на квалификационна система.** [↑](#footnote-ref-2)
3. *Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление.* В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление* [↑](#footnote-ref-5)
6. Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-6)
7. Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са **заети по-малко от 250 лица** и чийто **годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, *и/или*** **годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.** [↑](#footnote-ref-7)
8. Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка [↑](#footnote-ref-8)
9. Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение. [↑](#footnote-ref-9)
10. Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. [↑](#footnote-ref-10)
11. По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. [↑](#footnote-ref-11)
12. Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: [↑](#footnote-ref-12)
13. Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). [↑](#footnote-ref-13)
14. Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. [↑](#footnote-ref-14)
15. По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). [↑](#footnote-ref-15)
16. Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение. [↑](#footnote-ref-16)
17. Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). [↑](#footnote-ref-17)
18. Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). [↑](#footnote-ref-18)
19. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-19)
20. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-20)
21. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-21)
22. В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. [↑](#footnote-ref-22)
23. Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. [↑](#footnote-ref-23)
24. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-24)
25. Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС [↑](#footnote-ref-25)
26. ***Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС*** [↑](#footnote-ref-26)
27. ***Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-27)
28. Тази информация **не** трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право **без каквато и да е** **възможност за дерогация**, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. [↑](#footnote-ref-28)
29. ***Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-29)
30. ***Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-30)
31. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-31)
32. Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; ***възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение*** [↑](#footnote-ref-32)
33. Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-33)
34. Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-34)
35. Например съотношението между активите и пасивите. [↑](#footnote-ref-35)
36. Например съотношението между активите и пасивите. [↑](#footnote-ref-36)
37. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-37)
38. Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до пет години и да **приемат** опит отпреди **повече** от пет години. [↑](#footnote-ref-38)
39. Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди **повече** от три години. [↑](#footnote-ref-39)
40. С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. [↑](#footnote-ref-40)
41. За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП. [↑](#footnote-ref-41)
42. Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; [↑](#footnote-ref-42)
43. Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. [↑](#footnote-ref-43)
44. Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. [↑](#footnote-ref-44)
45. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-45)
46. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-46)
47. При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.* [↑](#footnote-ref-47)
48. В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС [↑](#footnote-ref-48)
49. *"Минимална цена на труд" според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). В приложение №1 от ЗБДОО за 2015г., е посочено минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване се приема всяка година.* [↑](#footnote-ref-49)