ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Прилагане на ефективни мерки за повишаване на енергийната ефективност в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Долен, Община Златоград“ (строеж четвърта категория съгл.чл.137, ал.1, т.4д от ЗУТ)

Мярка Б: Топлинно изолиране на външни стени

Мярка В: Топлинно изолиране на покрив

1. Кратко описание, съществуващо положение.

Сградата е четвърта категория, съгласно  чл. 137, ал.1. т.4. д и чл. 23, ал.1. 2. от ЗУТ (в сила от 31.03.2001 г.)

Местоположение - село Долен, ул. "Васил Левски" №18, в имот: УПИ ХХ- училище, кв.20 по ПУП на с.Долен, община Златоград.

Година на въвеждане в експлоатация 1973г. и допълнителна пристройка изградена 1975г.

Състои се от една секция правоъгълна. Същата представлява сграда с два надземни етажа и един полу - подземен етаж отопляеми.

Изградена по монолитен способ на скелетно-гредова конструктивна система, със стоманобетонови междуетажни плочи и преградни и оградни стени, изградени  от плътна тухлена зидария и мазилки.

Изградени са два типа фасадните стени. Тип1 изградени от тухлени зидове с дебелина 38 см /плътна тухла/, с мазилки и тип2 стена от бутобетон и се формира от надземната част на сутерена с вътрешна и външна мазилка.

Покривната конструкция е от тип „студен скатен покрив”. Изграден с дървена конструкция и покрит с керемиди

| Застроена площ | РЗП | Отопляема площ | Отопляем oбем |
| --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ |
| 519 | 1532 | 1528 | 4521 |

2. Описание на Мярка Б: Топлинно изолиране на външни стени

2.1.Мярката включва:

- Полагане на външна топлоизолация с експандиран пенополистирол

(EPS) с дебелина 100мм и коефициент на топлопроводимост А=0.033W/mK. Отнасяща се за стена тип1

- Полагане на външна топлоизолация с екструдиран полистирен (ХPS) с

дебелина 100мм и коефициент на топлопроводимост А=0.030W/mK. Отнасяща се за стена тип2

- Полагане на външна топлоизолация с експандиран пенополистирол

(EPS) с дебелина 30мм и коефициент на топлопроводимост А=0.033W/mK, около дограма за стена тип1. Отнася се за всички прозорци и външни врати на стени тип1

- Полагане на външна топлоизолация с екструдиран полистирен (ХPS) с

дебелина 30мм и коефициент на топлопроводимост А=0.030 W/mK, около дограма на отопляемия сутерен, Отнася се за всички прозорци и външни врати на стени тип2

3. Описание на Мярка В: Топлинно изолиране на покрив

3.1. Мярката включва:

- Полагане на топлоизолация с минерална вата с дебелина 150мм и

коефициент на топлопроводимост А=0.041W/mK върху таванска плоча по неизползваем таван

4. Дейности и материали

| № | Описание на строително-монтажни работи | мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ ТИП 1 С EPS С ДЕБЕЛИНА 10 СМ И ВЪНШНИ СТЕНИ ТИП 2 С XPS С ДЕБЕЛИНА 10 СМ |  |  |
| 1 | Монтаж и демонтаж фасадно тръбно скеле с височина до 10м. | м2 | 1050.00 |
| 2 | Полагане на външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 100мм и коф.λ=0.033W/mK.(вкл.грундиране,шпакловка с лепилна смес на мрежа,пост.на ъглова лайсна с мрежа) | м2 | 665.00 |
| 3 | Обръщане с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 30мм и коф.λ=0.03W/mK.(вкл.грундиране,шпакловка с лепилна смес на мрежа,пост.на ъглова лайсна с мрежа) Около дограма | м | 217.00 |
| 4 | Полагане на външна топлоизолация с екструдиран полистирен (ХPS) с дебелина 100мм и коф.λ=0.030W/mK.(вкл.грундиране,шпакловка с лепилна смес на мрежа,пост.на ъглова лайсна с мрежа) | м2 | 213.00 |
| 5 | Обръщане с екструдиран полистирен (ХPS) с дебелина 30мм и коф.λ=0.03W/mK.(вкл.грундиране,шпакловка с лепилна смес на мрежа,пост.на ъглова лайсна с мрежа) около дограма | м | 24.00 |
| 6 | Външно обръщане на топлоизолация (ЕPS) с дебелина 30мм и коф.λ=0.033W/mK. По стреха на покрива(вкл.грундиране,шпакловка с лепилна смес на мрежа,пост.на ъглова лайсна с мрежа) | м2 | 80.00 |
| 7 | Полагане на дълбоко проникващ грунд преди монтажа на топлоизолацията | м2 | 878.00 |
| 8 | Шпакловка с лепилна смес на мрежа, вкл.грундиране,лепилна смес | м2 | 878.00 |
| 9 | Доставка и полагане на минерална силиконова мазилка - съгласно фасади към проекта | м2 | 665.00 |
| 10 | Доставка и полагане на мозаечна мазилка - цокъл | м2 | 213.00 |
| 11 | Топлоизолация около евакуационни стълби с минерална вата 10см. | м2 | 37.00 |
| 12 | Ивица от негорима топлоизолация, каменна вата с ширина 20 см. с дебелина 10 см. | м2 | 26.00 |
| 13 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 85.00 |
| 14 | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м | 85.00 |
| 15 | Стоманени профили за изграждане на външна евакуационна стълба | кг | 2560.00 |
| 16 | Армиран бетон C15/20 за фундаменти на външна евакуационна стълба, включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи | м3 | 2.70 |
| 17 | Доставка и монтаж на външни прозоречни первази от ламарина с полимерно покритие | м | 132 |
|  | ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ ПОКРИВ |  |  |
| 18 | Топлоизолация по покривна плоча с минерална вата 15см. | м2 | 444.00 |

5. Необходимо е преди изпълнение на каквато и да енергоспестяваща мярка по стените, мазилките да се възстановят и се отстранят причините довели до повреждането им.

6. След полагане на топлоизолацията, коефициентът на топлопреминаване през всички външни стени ще се намали от 1.43 W/m2K на 0.32 W/m2K

7. След полагане на топлоизолацията, коефициентът на топлопреминаване през покрива ще се намали от 0.88 W/m2K на 0.25 W/m2K

8. Преди полагане на мазилката, цветовете да се съгласуват с проектанта. Да се спазват цветовете и местоположението на съгласно чертежите на фасадите към проекта.

9. Да се спазват изискванията на Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП и наредба №8121з-647/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите, в обхвата на разрешението за строеж.

10. Де спазват изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при извършване СМР(държ.бр.37/04.05.2004г.) ПБЗ е част от процеса на инвестиционното проектиране и последващи дейности по СМР.

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

1000 София,  бул. “Кн. М. Луиза” 22 (централна сграда)

ул. "У. Гладстон" № 67 (втора сграда)

Телефон: 02/ 940 60 00

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/8119 443

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Техническа документация;

- Разрешение за строеж.