ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО:

„МОДЕРНИЗАЦИЯ ( РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ) НА УЛИЧНО

ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА”, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

И

„МОДЕРНИЗАЦИЯ ( РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ) НА УЛИЧНО

ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ДОЛЕН”, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

I. ОП 1. „МОДЕРНИЗАЦИЯ ( РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА”, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

1. Основна цел.

ОП 1. „МОДЕРНИЗАЦИЯ ( РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ) НА УЛИЧНО

ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА”, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по подмяната  на уличното осветление в село Ерма река

Основните дейности, включени в предмета на поръчката са:

| № | ВИД ДЕЙНОСТ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на съществуващо ул.осв.тяло | 260 |
| 2 | Доставка и монтаж на LED улично осв.тяло 40W | 260 |
| 3 | Направа изкоп 0,80/0,40 /м3/ | 60 |
| 4 | Демонтаж на съществуваща улична лампа Е27 | 50 |
| 5 | Доставка и монтаж на LED улична лампа 30W E27 | 50 |
| 6 | Демонтаж на съществуващо парково.осв.тяло | 65 |
| 7 | Доставка и монтаж на LED парково осв.тяло 60W-индиректно | 19 |
| 8 | Доставка и монтаж на LED парково осв.тяло Сфера Ф400 с лампа LED 30W | 46 |
| 9 | Доставка и монтаж на рогатки | 50 |
| 10 | Доставка и монтаж на мет.поцинкована лента 19х0.7мм/л.м./ | 75 |
| 11 | Доставка и монтаж на кабел CBT 3x2,5 | 100 |
| 12 | Доставка и монтаж на кабел CBT 3x1,5 | 500 |
| 13 | Доставка и монтаж на усукан проводник AL-R 2x16 | 700 |
| 14 | Доставка и монтаж на опъвателни клеми за УП | 50 |
| 15 | Доставка и монтаж на отклонителни клеми за УП | 80 |
| 16 | Настройка на часовник за УО | 7 |

Съществуващо положение:

Мрежата за улично осветление в с.Ерма река се състои от:

Осветителните тела :

- натриеви лампи- 70 W

- натриеви лампи - 50 W

- паркови осветителни с натриеви лампи -50 W

Осветителните тела са монтирани на 3 типа стълбове за улично осветление и парково осветление:

- стоманени стълбове с височина 10 -12 м.

- железо-бетонни стълбове с височина 9 -10 м ,от разпределителната мрежа НН

- стоманени паркови стълбове и тела с височина 2-4 м.

Прилежаща кабелизация – захранващите кабели за уличните осветителни уредби са

АС  и СВТ  4х16 мм2 , 4х10 мм2, 3х2,5 мм2 и 3х1,5мм2. Кабелите са положени въздушна мрежа НН и подземни на дълбочина 0.8м в тротоарните платна и зелени площи, за паркови стълбове и тела.

Ел. табла – железни  с 1,2 и 3 броя с автоматични предпазители, монтирани в ТП, за улично и парково осветление и затварящите ги предпазни капаци.

Заземителни съоръжения.

Часовници за улично осветление STR02 и STR02

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА

ОП 1. „МОДЕРНИЗАЦИЯ ( РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА”, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да представи осветителните тела със следните технически параметри, придружени със сертификати и протоколи  от изпитания в национални или европейски акредитирани лаборатории, легализирани на български език:

| № | Технически параметър | Мярка | Изискване на Възложителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улично осветително тяло - мощност на LED | W | 40 |
| 2. | Парково осветително тяло - индиректно светлоразпределение - мощност на LED | W | 60 |
| 3 | Цветна температура-40 W | К | От 5500 до 6000 |
| 4 | Цветна температура-60 W | К | от 5500 до 6000 |
| 5 | LED лампа – Е27 , ъгъл на светлоразпределение – 360 градуса. | W | 30 W – 4000К |
| 6 | Светлинен добив на улични осв,тела 40W,60W | lm/W | >100 |
| 7 | Светлинен добив на парково осв.тяло 60W-индиректно светлоразпределение | lm/W | >70 |
| 8 | Индекс на цветопредаване на осветителните тела | Ra | ≥70 |
| 9 | Степен на защита на осветителните тела (IP). | IP | IP 66 |
| 10 | Степен на защита на осветителните тела, осигурени от обвивките , срещу външни механични удари (IK код) | IK | IK 10 |
| 11 | Рогатка за уличен осветител, корозионно устойчива -за монтаж на различни видове стълбове/стоманобетонни,метални/ |  | Ф60 mm. |
| 12 | Закрепването на рогатката към стоманобетонния стълб да бъде стабилно, да позволява директен монтаж на стандартна рогатка. Присъединителен размер – 2.00 м- метална перфолента |  | Присъединителен размер – 2.00м, метална перфолента |
| 13 | Кабел СВТ |  | 3х1,5 |
| 14 | Кабел усукан проводник AL-R |  | 2х16 |
| 15 | Опъвателни клеми за усукан проводник |  |  |
| 16 | Отклонителни клеми за усукан проводник |  |  |

II. ОП 2. „МОДЕРНИЗАЦИЯ ( РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ) НА УЛИЧНО

ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

1. Основна цел.

Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по подмяната  на уличното осветление в село Долен

Основните дейности, включени в предмета на поръчката са:

| № | ВИД ДЕЙНОСТ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на съществуващо ул.осв.тяло | 202 |
| 2 | Доставка и монтаж на LED улично осв.тяло 40W | 202 |
| ъ3 | Демонтаж на съществуваща улична лампа Е27 | 20 |
| 4 | Доставка и монтаж на LED улична лампа 30W E27 | 20 |
| 5 | Демонтаж на съществуващо парково.осв.тяло | 16 |
| 6 | Доставка и монтаж на LED парково осв.тяло Сфера Ф400 с лампа LED 30W | 16 |
| 7 | Доставка и монтаж на рогатки | 50 |
| 8 | Доставка и монтаж на мет.поцинкована лента 19х0.7мм/л.м./ | 50 |
| 9 | Доставка и монтаж на кабел CBT 3x1,5 | 400 |
| 10 | Доставка и монтаж на усукан проводник AL-R 2x16 | 450 |
| 11 | Доставка и монтаж на опъвателни клеми за УП | 30 |
| 12 | Доставка и монтаж на отклонителни клеми за УП | 60 |
| 13 | Настройка на часовник за УО | 4 |

Съществуващо положение:

Мрежата за улично осветление в с.Долен се състои от:

Осветителните тела :

- натриеви лампи- 70 W

- натриеви лампи - 50 W

- паркови осветителни с натриеви лампи -50 W

Осветителните тела са монтирани на 3 типа стълбове за улично осветление и парково осветление:

- стоманени стълбове с височина 10 -12 м.

- железо-бетонни стълбове с височина 9 -10 м ,от разпределителната мрежа НН

- стоманени паркови стълбове и тела с височина 2-4 м.

Прилежаща кабелизация – захранващите кабели за уличните осветителни уредби са

АС  и СВТ  4х16 мм2 , 4х10 мм2, 3х2,5 мм2 и 3х1,5мм2. Кабелите са положени въздушна мрежа НН и подземни на дълбочина 0.8м в тротоарните платна и зелени площи, за паркови стълбове и тела.

- Ел. табла – железни  с 1,2 и 3 броя с автоматични предпазители, монтирани в ТП, за

улично и парково осветление и затварящите ги предпазни капаци.

- Заземителни съоръжения.

- Часовници за улично осветление STR02 и STR02

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА

ОП 2. „МОДЕРНИЗАЦИЯ ( РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ) НА УЛИЧНО

ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ДОЛЕН”, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Изпълнителят да представи осветителните тела със следните технически параметри, придружени със сертификати и протоколи  от изпитания в национални или европейски акредитирани лаборатории, легализирани на български език:

| № | Технически параметър | Мярка | Изискване на Възложителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улично осветително тяло - мощност на LED | W | 40 |
| 2. | Парково осветително тяло - индиректно светлоразпределение - мощност на LED | W | 60 |
| 3 | Цветна температура-40 W | К | От 5500 до 6000 |
| 4 | Цветна температура-60 W | К | от 5500 до 6000 |
| 5 | LED лампа – Е27 , ъгъл на светлоразпределение – 360 градуса. | W | 30 W – 4000К |
| 6 | Светлинен добив на улични осв,тела 40W,60W | lm/W | >100 |
| 7 | Светлинен добив на парково осв.тяло 60W-индиректно светлоразпределение | lm/W | >70 |
| 8 | Индекс на цветопредаване на осветителните тела | Ra | ≥70 |
| 9 | Степен на защита на осветителните тела (IP). | IP | IP 66 |
| 10 | Степен на защита на осветителните тела, осигурени от обвивките , срещу външни механични удари (IK код) | IK | IK 10 |
| 11 | Рогатка за уличен осветител, корозионно устойчива -за монтаж на различни видове стълбове/стоманобетонни,метални/ |  | Ф60 mm. |
| 12 | Закрепването на рогатката към стоманобетонния стълб да бъде стабилно, да позволява директен монтаж на стандартна рогатка. Присъединителен размер – 2.00 м- метална перфолента |  | Присъединителен размер – 2.00м, метална перфолента |
| 13 | Кабел СВТ |  | 3х1,5 |
| 14 | Кабел усукан проводник AL-R |  | 2х16 |
| 15 | Опъвателни клеми за усукан проводник |  |  |
| 16 | Отклонителни клеми за усукан проводник |  |  |

Забележка:

- Да се приложат каталожни материали или екв.  и мостри на осветителните тела и лампите.

- За осветителните тела да се представят протоколи от изпитания за съответствие с българските и международни стандарти, както и за удостоверяване на степените на защита /IK, IP/ – БДС EN 60598-1, БДС EN 60598-2-3, БДС EN 55015, БДС EN 61000-3-2, БДС EN 61000-3-3, БДС EN 61547, БДС EN 62262, БДС EN 60529,  издадени от български или европейски акредитирани лаборатории.

- Светлотехническите параметри на осветителните тела и лампите да се удостоверят с протоколи от изпитания от български или европейски светлотехнически лаборатории.

- Осветителните тела предложени от Изпълнителя не може да  бъдат с мощност  по-малка от посочените стойности. Допустимо е да бъдат с най-много до 15%  по-голяма обща мощност.

- Парковите осветители да са с алуминиев корпус с антикорозионно покритие,прозрачен разсейвател от UV стабилизиран поликарбонат  и рефлектор  осигуряващ индиректно светлоразпределение.

- Корпуса на уличните осветители да бъде изработен от лят алуминий,оребрен с цел ефективно топлоотвеждане. Да им налична оптична система осигуряваща подходящо светлоразпределение за улично осветление.

- Светодиодите да са със бяла светлина 5500К ÷ 6000К

- Осветителните тела  да са с високоефективни драйвери, вградени в предната част на уличните  осветителни тела от страната на светлоизточника с цел по-лесно обслужване.

- Всички доказателствени документи на чужд език да са придружени с превод на български език.

Ако участникът  не представи някои от гореизброените документи и доказателства, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване със задължителните технически изисквания или се установи, че мострите не съответсват на същите,  ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ

При изпълнение на услугата да се спазват стриктно изискванията на всички действащи в страната норми и правила, разпоредби и стандарти, регламентиращи тази дейност.Всеки от участниците, при подаване на своето предложение, поема задължението при изпълнение на поръчката да влага материали, които да отговарят на изискванията на българските и международните стандарти за обществено осветление.

Изпълнителя е длъжен да уведоми EVN- България - ЕЮ гр.Златоград за възложените дейности, за координиране работата си по изпълнението на дейностите предмет на договора.

Изисквания, свързани с безопасност и охрана на труда.

При изпълнение на услугата следва да се спазват действащите в страната нормативни документи по безопасност на труда и противопожарна охрана, включени в Рамкова Директива 89/391/ЕИО, като:

- Наредба №3/19.04.2001г за минималните изисквания за безопасност и опазване на

здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; Обн., ДВ, бр.46 от 15.05.2001год.; посл.изм. ДВ, бр.40 от 18.04.2008 год.

- Наредба № 7 от 23 септември 1999 г, за минимални изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Обн., ДВ, бр.88 от 08.10.1999год.;към бр.95от 29.11.2016 год.в сила от 01.03.2013г

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/; Обн., ДВ, бр.124 от

23.12.1997год., посл. изм. и доп.ДВ.бр.79 от 13.10.2015 год.бр.97/05.12.2017г.

- Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и

сигнали за безопасност и/или здраве при работа; Обн. ДВ. бр.3 от 13.01. 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23.06. 2015г.

- Наредба No3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Обн., ДВ, бр.90 от 13.10.2004 и ДВ, бр. 91 от 14.10.2004 год.,посл.изм. ДВ. бр.42 от 9.06. 2015г.)

- БДС 12464-1:2011 за естествено и изкуствено осветление

- Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми

за осигуряване на безопасност при пожар; Обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.  посл.изм. ДВ. бр.8 от 30.01.2015г.

Общи изисквания.

Ръководствата на участниците са задължени да осигурят необходимото работно облекло и лични предпазни средства.Работещите в условия на влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши.Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда.

Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на възложителя.

Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.

На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.Да се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и съоръжения, като предварително се обозначат и маркират.

Работа с машини.

Работници, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.

Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти, които да не са обезопасени и изпитани съгласно ПТБ – гл. VІ, т.1.

Противопожарна охрана.

Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства;

Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-обезопасени места.

В случай на пожар, да не се гасят с вода варели с нефт и нефтопродукти и др;

В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожарнобезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които работи;

Територията на обекта редовно да се почиства от горими отпадъци;

Достъпът да подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията да се поддържат винаги свободни;

Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.